## 公示表
石柱县2018年第二季度部分城镇供水水质公示情况表
序号 | 水厂名称 | 检测单位 | 检测日期 | 检测项目、标准及结果 | [8 empty] | 备注
|  |  |  | 浑浊度（NTU) ≤1，水源与技术条件限制时≤3 | 色度（度）≤15 | 臭和味（无） | 肉眼可见物（无) | 二氧化氯（mg/L）≥0.1，＜0.8末梢水≥0.02 | 菌落总数（cfu/ml) ≤100 | 总大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耗氧量 (mg/l)≤3
1 | 双庆水厂 | 石柱县疾控制中心 | 2018-04-25 | 0.15 | <5 | 无 | ／ | 0.12 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.4
|  |  | 2018-05-28 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.8
|  | 石柱县水环境监测中心 | 2018-06-17 | 0.87 | <6 | 无 | 无 | 0.26 | 4 | 未检 出 | 未检 出 | 1.4
|  | 石柱县疾控制中心 | 2018-05-28 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.02 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.7 | 职教中心末梢水
2 | 黄水水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2018-04-17 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 6 | 未检 出 | 未检 出 | 2.7
|  |  | 2018-05-14 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.25 | 3 | 未检 出 | 未检 出 | 1.5
|  |  | 2018-06-17 | 0.89 | <6 | 无 | 无 | 0.23 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.8
3 | 跳脚石水厂 | 石柱县疾控制中心 | 2018-04-02 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 2.01
|  |  | 2018-04-02 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.04 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 0.88 | 江家路4号末稍水
|  | 石柱县水环境监测中心 | 2018-05-14 | 0.86 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 8 | 未检 出 | 未检 出 | 1.6
4 | 西沱镇水厂 | 石柱县疾控制中心 | 2018-04-02 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.12 | 温泉路5号末稍水
|  |  | 2018-04-02 | 0.13 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.12
5 | 桃花王场水厂 | 石柱县疾控制中心 | 2018-04-02 | 4.74 | <5 | 无 | 无 | 0.6 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.36 | 浊度超0.6倍
|  |  | 2018-04-02 | 2.52 | <5 | 无 | 无 | 0.03 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.52 | 万斤路119号末梢水
|  | 石柱县水环境监测中心 | 2018-06-17 | 7.72 | <6 | 无 | 无 | 0.32 | 10 | 未检 出 | 未检 出 | 1.6 | 浊度超1.6倍
6 | 桃花沿溪水厂 | 石柱县疾控制中心 | 2018-04-02 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.03 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 0.88 | 官田路46号末梢水
7 | 龙沙水厂 | 龙沙水厂 | 2018-05-10 | 0.86 | 9.5 | 无 | 无 | 0.3 | 44 | 未检出 | / | 1.6
8 | 大歇水厂 | 大歇水厂 | 2018-06-22 | 0.67 | 9.4 | 无 | 无 | 0.29 | 49 | 未检出 | / | 1.63
9 | 悦崃水厂 | 悦来水厂 | 2018-04-02 | 0.85 | 9.5 | 无 | 无 | 0.39 | 45 | 未检出 | / | 1.5
10 | 马武水厂 | 马武水厂 | 2018-05-15 | 0.56 | 5.7 | 无 | 无 | 0.25 | 20 | 未检出 | / | 1.32
11 | 黄鹤水厂 | 黄鹤水厂 | 2018-05-20 | 0.82 | 5.2 | 无 | 无 | 0.24 | 8 | 未检出 | / | 1.3
12 | 枫木水厂 | 枫木水厂 | 2018-06-15 | 0.97 | 5.3 | 无 | 无 | 0.25 | 47 | 未检出 | / | 1.63
13 | 冷水水厂 | 冷水水厂 | 2018-05-01 | 0.82 | 7.9 | 无 | 无 | 0.2 | 65 | 未检出 | / | 仪器坏未检测
14 | 临溪水厂 | 临溪水厂 | 2018-04-06 | 0.82 | 3.2 | 无 | 无 | 0.16 | 76 | 未检出 | / | 1.2
15 | 沙子水厂 | 沙子水厂 | 2018-06-20 | 0.99 | 7.3 | 无 | 无 | 0.28 | 22 | 未检出 | / | 1.4