**城区水厂7月水质检测结果公示表**

**石水环监〔2018〕第051号**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH无量纲 | 菌落  总数  CFU/mL | | 总大肠  菌群  MPN/L | 耐热大肠菌群  MPN/L | 浑浊度  NTU | 臭  和  味 | 二氧  化氯  mg/L | | 色  度  (度) | | 肉眼  可见  物 | 三氯  甲烷  µg /L | 四氯  化碳  µg /L | | 耗氧  量  mg/L | | 硝酸  盐氮  mg/L | | 氯化  物  mg/L | 硫酸  盐  mg/L | 总硬度  (CaCO3计)  mg/L | | 铝  mg/L |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 7.92 | 未检出 | | 未检出 | 未检出 | 0.99 | 无 | 0.16 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.3 | | 0.3 | | 5.4 | 21.0 | 88.2 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂  管网水 | 7.87 | 未检出 | | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 无 | 0.07 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.3 | | 0.3 | | 5.0 | 21.6 | 83.0 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 7.58 | 未检出 | | 未检出 | 未检出 | 0.91 | 无 | 0.04 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.3 | | 0.3 | | 4.7 | 20.8 | 85.1 | | ＜0.008 |
| GB5749-2006  标准限值 | 6.5-  8.5 | 100 | | 不得  检出 | 不得  检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | ≥0.1,＞0.8(管网水≥0.02) | | 15 | | 无 | 0.06 | 0.002 | | 3，水源限制时为5 | | 10 | | 250 | 250 | 450 | | 0.2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 样品名称 | 溶解性  总固体  mg/L | | 氟化物  mg/L | 氰化  物  mg/L | 挥发酚  mg/L | 六价铬  mg/L | 阴离子合成洗涤剂  mg/L | Zn  mg/L | Pb  mg/L | | Cd  mg/L | | Fe  mg/L | Cu  mg/L | Mn  mg/L | | As  µg/L | | Hg  µg/L | | Se  µg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯  酸盐mg/L | |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 114 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.01 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2567 | 0.0773 | |
| 水投双庆水厂  管网水 | 116 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.01 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2467 | 0.2643 | |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 116 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.01 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2482 | 0.2615 | |
| GB5749-2006  标准限值 | 1000 | | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | | 0.005 | | 0.3 | 1.0 | 0.1 | | 10 | | 1 | | 10 | 0.7 | 0.7 | |

编制人：代华乐 校核人： 袁艺 审核人：邹锐

2018年7 月 20 日 2018 年 7 月 20 日 2018 年 7 月 20日

**城区水厂8月水质检测结果公示表**

**石水环监〔2018〕第062号**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH无量纲 | 菌落  总数  CFU/mL | | 总大肠  菌群  MPN/L | 耐热大肠菌群  MPN/L | 浑浊度  NTU | 臭  和  味 | 二氧  化氯  mg/L | | 色  度  (度) | | 肉眼  可见  物 | 三氯  甲烷  µg /L | 四氯  化碳  µg /L | | 耗氧  量  mg/L | | 硝酸  盐氮  mg/L | | 氯化  物  mg/L | 硫酸  盐  mg/L | 总硬度  (CaCO3计)  mg/L | | 铝  mg/L |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 7.81 | 5 | | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 无 | 0.21 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.1 | | 0.7 | | 5.8 | 19.9 | 63.3 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂  管网水 | 7.79 | 6 | | 未检出 | 未检出 | 0.81 | 无 | 0.06 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.1 | | 0.6 | | 5.5 | 20.5 | 66.4 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 7.72 | 14 | | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 无 | 0.05 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.1 | | 0.6 | | 4.8 | 22.3 | 65.2 | | ＜0.008 |
| GB5749-2006  标准限值 | 6.5-  8.5 | 100 | | 不得  检出 | 不得  检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | ≥0.1,＞0.8(管网水≥0.02) | | 15 | | 无 | 0.06 | 0.002 | | 3，水源限制时为5 | | 10 | | 250 | 250 | 450 | | 0.2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 样品名称 | 溶解性  总固体  mg/L | | 氟化物  mg/L | 氰化  物  mg/L | 挥发酚  mg/L | 六价铬  mg/L | 阴离子合成洗涤剂  mg/L | Zn  mg/L | Pb  mg/L | | Cd  mg/L | | Fe  mg/L | Cu  mg/L | Mn  mg/L | | As  µg/L | | Hg  µg/L | | Se  µg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯  酸盐mg/L | |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 124 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.006 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.1554 | 0.2006 | |
| 水投双庆水厂  管网水 | 124 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.1646 | 0.2301 | |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 126 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.005 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.1850 | 0.2279 | |
| GB5749-2006  标准限值 | 1000 | | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | | 0.005 | | 0.3 | 1.0 | 0.1 | | 10 | | 1 | | 10 | 0.7 | 0.7 | |

编制人：代华乐 校核人： 袁艺 审核人：邹锐

2018年 8 月 20 日 2018年 8 月20 日 2018 年8月20 日

**城区水厂9月水质检测结果表**

**石水环监〔2018〕第074号**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH无量纲 | 菌落  总数  CFU/mL | | 总大肠  菌群  MPN/L | 耐热大肠菌群  MPN/L | 浑浊度  NTU | 臭  和  味 | 二氧  化氯  mg/L | | 色  度  (度) | | 肉眼  可见  物 | 三氯  甲烷  µg /L | 四氯  化碳  µg /L | | 耗氧  量  mg/L | | 硝酸  盐氮  mg/L | | 氯化  物  mg/L | 硫酸  盐  mg/L | 总硬度  (CaCO3计)  mg/L | | 铝  mg/L |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 7.80 | 7 | | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 无 | 0.25 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.1 | | 0.6 | | 4.1 | 14.2 | 121.2 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂  管网水 | 7.89 | 3 | | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 无 | 0.07 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.1 | | 0.4 | | 3.6 | 15.3 | 120.2 | | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 7.82 | 14 | | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 无 | 0.05 | | ＜5 | | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | | 2.1 | | 0.5 | | 3.9 | 15.1 | 122.2 | | ＜0.008 |
| GB5749-2006  标准限值 | 6.5-  8.5 | 100 | | 不得  检出 | 不得  检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | ≥0.1,＞0.8(管网水≥0.02) | | 15 | | 无 | 0.06 | 0.002 | | 3，水源限制时为5 | | 10 | | 250 | 250 | 450 | | 0.2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 样品名称 | 溶解性  总固体  mg/L | | 氟化物  mg/L | 氰化  物  mg/L | 挥发酚  mg/L | 六价铬  mg/L | 阴离子合成洗涤剂  mg/L | Zn  mg/L | Pb  mg/L | | Cd  mg/L | | Fe  mg/L | Cu  mg/L | Mn  mg/L | | As  µg/L | | Hg  µg/L | | Se  µg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯  酸盐mg/L | |
| 水投双庆水厂  出厂水 | 138 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.010 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2986 | 0.2848 | |
| 水投双庆水厂  管网水 | 122 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2638 | 0.2525 | |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 116 | | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.010 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | | ＜0.0005 | | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | | ＜1.0 | | ＜0.1 | | ＜0.4 | 0.2700 | 0.2606 | |
| GB5749-2006  标准限值 | 1000 | | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | | 0.005 | | 0.3 | 1.0 | 0.1 | | 10 | | 1 | | 10 | 0.7 | 0.7 | |

编制人：代华乐 校核人： 审核人：

2018年9 月 25日 2018 年9 月25日 2018年9 月 25 日