## 附件1城市1季度
附件1：
石柱县城区2019年第一季度供水水质公示表
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
1 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 8.04 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.86 | 无 | 0.23 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.36 | 0.8 | 4.4 | 14.9 | 69.4 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 8.08 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | 无 | 0.17 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.37 | 0.7 | 4.5 | 15.6 | 69.6 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 8.07 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | 无 | 0.04 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.4 | 0.7 | 4.5 | 15.3 | 69.4 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | M nmg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 114 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.016 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.1 | 0.065
| 水投双庆水厂管网水 |  | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.018 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.062 | 0.107
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.018 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.046 | 0.11
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7
附件1：
石柱县城区2019年第一季度供水水质公示表（续1）
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
2 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 7.69 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 无 | 0.29 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.45 | 0.6 | 4.5 | 14.4 | 91.3 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 7.72 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 无 | 0.13 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.47 | 0.5 | 4.4 | 13.8 | 93.4 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 7.74 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0.7 | 无 | 0.04 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.47 | 0.6 | 4.1 | 14 | 85.1 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | M nmg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.006 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.038 | 0.105
| 水投双庆水厂管网水 |  | 118 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.042 | 0.202
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 118 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.038 | 0.183
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7
附件1：
石柱县城区2019年第一季度供水水质公示表（续2）
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
3 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 7.82 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | 无 | 0.35 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.47 | 0.8 | 11 | 21.2 | 73.4 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 7.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 无 | 0.2 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.5 | 0.8 | 11.2 | 21.1 | 72.4 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 7.79 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 无 | 0.05 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.51 | 0.8 | 11 | 21.5 | 72.8 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | M nmg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 114 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.25 | 0.369
| 水投双庆水厂管网水 |  | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.158 | 0.011
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.127 | 0.113
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7

## 附件2部分城镇1季度
附件2：
石柱县部分城镇2019年第一季度供水水质公示表
序号 | 水厂名称 | 检测单位 | 检测日期 | 检测项目、标准及结果 | [8 empty] | 备注
|  |  |  | 浑浊度（NTU) ≤1，水源与技术条件限制时≤3 | 色度（度）≤15 | 臭和味（无） | 肉眼可见物 （无) | 二氧化氯（mg/L） ≥0.1，＜0.8 末梢水≥0.02 | 菌落总数（cfu/ml) ≤100 | 总大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml) 不得含有 | 耗氧量 (mg/l)≤3
1 | 黄水水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2019-01-25 | 0.45 | 5 | 无 | 无 | 0.14 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.94
|  |  | 2019-02-25 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 2.26
|  |  | 2019-03-27 | 0.633 | <5 | 无 | 无 | 0.2 | 3 | 未检 出 | 未检 出 | 1.54
2 | 跳脚石水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2019-01-25 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.1 | 3 | 未检 出 | 未检 出 | 2.16
|  |  | 2019-02-25 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 4 | 未检 出 | 未检 出 | 2.19
|  |  | 2019-03-27 | 0.86 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 未检出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.69
3 | 西沱镇水厂 | 西沱水厂 | 2019-03-01 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.39 | 未检出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.09
4 | 桃花王场水厂 | 王场水厂 | 2019-03-31 | 2.5 | <5 | 无 | 无 | <0.04 | 8 | 未检 出 | 未检 出 | 2.3
5 | 桃花沿溪水厂 | 沿溪水厂 | 2019-03-31 | 1.4 | <5 | 无 | 无 | 0.04 | 8 | 未检 出 | 未检 出 | 0.9 |  | 9
6 | 龙沙水厂 | 龙沙水厂 | 2019-03-11 | 0.49 | 7.2 | 无 | 无 | 0.15 | / | / | / | /
7 | 大歇水厂 | 大歇水厂 | 2019-03-09 | 0.27 | 6.5 | 无 | 无 | 0.16 | / | / | / | /
8 | 悦崃水厂 | 悦来水厂 | 2019-03-10 | 0.36 | 8 | 无 | 无 | 0.3 | / | / | / | /
9 | 马武水厂 | 马武水厂 | 2019-01-04 | 0.68 | 7.1 | 无 | 无 | 0.21 | 19 | 未检出 | / | /
10 | 黄鹤水厂 | 黄鹤水厂 | 2019-02-21 | 0.68 | 7.2 | 无 | 无 | 0.25 | 25 | 未检出 | / | /
12 | 冷水水厂 | 冷水水厂 | 2019-03-10 | 0.69 | / | 无 | 无 | 0.21 | / | / | / | /
13 | 临溪水厂 | 临溪水厂 | 2019-03-01 | 0.67 | / | 无 | 无 | 0.28 | / | / | / | /