## 附件1城市2季度
附件1：
石柱县城区2019年第二季度供水水质公示表(4月）
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
1 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 8.01 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.74 | 无 | 0.24 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.54 | <0.15 | <0.15 | <0.75 | 113.6 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 7.89 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | 无 | 0.12 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.56 | 0.63 | 3 | <0.75 | 114.4 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 7.9 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 无 | 0.04 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.57 | 0.67 | 3.1 | 3.84 | 115 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | M nmg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 120 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.011 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.152 | 0.17
| 水投双庆水厂管网水 |  | 122 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.128 | 0.129
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 124 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.011 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.14 | 0.158
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7
附件1：
石柱县城区2019年第二季度供水水质公示表（5月）
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
3 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 7.94 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 无 | 0.19 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.56 | 0.82 | 5.3 | 2.57 | 69.7 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 7.89 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0.69 | 无 | 0.11 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.58 | 0.81 | 5.27 | 2.23 | 68.7 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 7.9 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 无 | 0.04 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.6 | 0.73 | 5.12 | 2.48 | 69.3 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | M nmg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 132 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.01 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.112 | 0.232
| 水投双庆水厂管网水 |  | 128 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.012 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.066 | 0.224
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 124 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.01 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.008 | 0.059
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7
附件1：
石柱县城区2019年第二季度供水水质公示表（6月）
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
2 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 7.81 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | 无 | 0.25 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.56 | 0.83 | 5.47 | 1.09 | 58.6 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 7.8 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.95 | 无 | 0.2 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.6 | 0.82 | 4.4 | 1.12 | 57.6 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 7.86 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 无 | 0.08 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.62 | 0.77 | 5.63 | 1.06 | 56.6 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | M nmg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 124 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.455 | 0.349
| 水投双庆水厂管网水 |  | 128 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.006 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.452 | 0.37
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 130 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.326 | 0.244
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7

## 附件2部分城镇2季度
附件2：
石柱县部分城镇2019年第二季度供水水质公示表
序号 | 水厂名称 | 检测单位 | 检测日期 | 检测项目、标准及结果 | [8 empty] | 备注
|  |  |  | 浑浊度（NTU) ≤1，水源与技术条件限制时≤3 | 色度（度）≤15 | 臭和味（无） | 肉眼可见物（无) | 二氧化氯（mg/L）≥0.1，＜0.8末梢水≥0.02 | 菌落总数（cfu/ml) ≤100 | 总大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耗氧量 (mg/l)≤3
1 | 黄水水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2019-04-29 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 17 | 未检 出 | 未检 出 | 2.18
|  |  | 2019-05-24 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.43 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.69
|  |  | 2019-06-28 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 0.2 | 8 | 未检 出 | 未检 出 | 2.13
2 | 跳脚石水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2019-04-29 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.34 | 9 | 未检 出 | 未检 出 | 1.69
|  |  | 2019-05-24 | 0.86 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 2.09
|  |  | 2019-06-28 | 0.78 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | 3 | 未检 出 | 未检 出 | 2.44
2 | 桃花王场水厂 | 石柱县疾控中心 | 2019-05-10 | 0.85 | <5 | 无 | 无 | / | 1 | 未检 出 | 未检 出 | 1.37
3 | 桃花沿溪水厂 | 石柱县疾控中心 | 2019-05-10 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | / | 未检出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.09 |  | 9
4 | 龙沙水厂 | 龙沙水厂 | 2019-06-21 | 0.52 | / | 无 | 无 | 0.22 | / | / | / | /
5 | 沙子水厂 | 沙子水厂 | 2019-04-10 | 0.49 | / | 无 | 无 | 0.22 | / | / | / | /
6 | 悦崃水厂 | 悦来水厂 | 2019-06-16 | 0.76 | / | 无 | 无 | 0.2 | / | / | / | /
7 | 马武水厂 | 马武水厂 | 2019-06-11 | 0.76 | / | 无 | 无 | 0.21 | / | / | / | /
8 | 黄鹤水厂 | 黄鹤水厂 | 2019-04-15 | 0.75 | / | 无 | 无 | 0.23 | / | / | / | /
9 | 冷水水厂 | 冷水水厂 | 2019-04-17 | 0.6 | / | 无 | 无 | 0.26 | / | / | / | /
10 | 临溪水厂 | 临溪水厂 | 2019-04-13 | 0.6 | / | 无 | 无 | 0.16 | / | / | / | /
11 | 枫木水厂 | 枫木水厂 | 2019-05-11 | 0.78 | / | 无 | 无 | 0.24 | / | / | / | /
12 | 桥头水厂 | 桥头水厂 | 2019-04-17 | 0.55 | / | 无 | 无 | 0.3 | / | / | / | /