## 附件1城市4季度
附件1：
石柱县城区2019年第三季度供水水质公示表(10月）
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
7 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 7.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | 无 | 0.32 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.48 | 0.73 | 3.37 | 2.79 | 127.7 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 7.8 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 无 | 0.16 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.51 | 0.72 | 0.96 | 2.81 | 128.7 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 7.85 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.7 | 无 | 0.08 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.53 | 0.71 | 0.9 | 2.65 | 126.7 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | Mn mg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 148 | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | ＜0.005 | 0.007
| 水投双庆水厂管网水 |  | 154 | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.013 | 0.272
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 158 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.005 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.029 | 0.148
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7
附件1：
石柱县城区2019年第三季度供水水质公示表（11月）
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
8 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 7.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 无 | 0.4 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.45 | 0.65 | 3.52 | 2.38 | 87.2 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 7.9 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 无 | 0.23 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.47 | 0.78 | 3.54 | 2.35 | 86.2 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 7.95 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.65 | 无 | 0.05 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.5 | 0.95 | 2.35 | 1.79 | 87.6 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | Mn mg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 138 | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.086 | 0.242
| 水投双庆水厂管网水 |  | 144 | 0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.006 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.08 | 0.166
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 148 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.006 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.071 | 0.162
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7
附件1：
石柱县城区2019年第三季度供水水质公示表（12月）
月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果
|  |  | pH 无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/L | 耐热大肠菌群 MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L
9 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县水环境监测中心 | 7.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 无 | 0.23 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.47 | 0.68 | 1.57 | 38.63 | 97.4 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网水 |  | 7.92 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.7 | 无 | 0.17 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.49 | 0.73 | 1.57 | 38.57 | 98.4 | ＜0.008
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 7.93 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 无 | 0.04 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 1.51 | 0.77 | 1.53 | 38.39 | 97.1 | ＜0.008
| GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2
检测项目、标准及结果
|  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | Mn mg/L | As µg/L | Hg µg/L | Se µg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L
| 水投双庆水厂出厂水 |  | 138 | 0.25 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.15 | 0.045
| 水投双庆水厂管网水 |  | 116 | 0.25 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.004 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.169 | 0.06
| 水投双庆水厂管网末梢水 |  | 104 | 0.28 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.146 | 0.033
| GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7

## 附件2部分城镇4季度
附件2：
石柱县部分城镇2019年第三季度供水水质公示表
序号 | 水厂名称 | 检测单位 | 检测日期 | 检测项目、标准及结果 | [8 empty] | 备注
|  |  |  | 浑浊度（NTU) ≤1，水源与技术条件限制时≤3 | 色度（度）≤15 | 臭和味（无） | 肉眼可见物（无) | 二氧化氯（mg/L）≥0.1，＜0.8末梢水≥0.02 | 菌落总数（cfu/ml) ≤100 | 总大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耗氧量 (mg/l)≤3
1 | 黄水水厂 | 黄水水厂 | 2019-11-18 | 0.67 | / | 无 | 无 | 0.59 | / | / | / | /
2 | 跳脚石水厂 | 跳脚石水厂 | 2019-10-18 | 0.39 | 1 | 无 | 无 | 0.33 | 24 | 未检 出 | / | /
|  |  | 2019-11-16 | 0.7 | 3 | 无 | 无 | 0.25 | / | 未检 出 | / | /
|  |  | 2019-12-05 | 0.5 | 6 | 无 | 无 | 0.37 | / | / | / | /
3 | 西沱镇水厂 | 疾控中心 | 2019-10-24 | ＜0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.4
4 | 桃花王场水厂 | 疾控中心 | 2019-10-24 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 未检出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.4
5 | 桃花帽合山水厂 | 疾控中心 | 2019-10-24 | 2.96 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 未检出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.4
6 | 龙沙水厂 | 龙沙水厂 | 2019-11-28 | 0.28 | / | 无 | 无 | 0.43 | / | / | / | /
7 | 沙子水厂 | 沙子水厂 | 2019-11-24 | 0.44 | / | 无 | 无 | 0.66 | / | / | / | /
8 | 悦崃水厂 | 悦来水厂 | 2019-11-28 | 0.44 | / | 无 | 无 | 0.81 | / | / | / | /
9 | 马武水厂 | 马武水厂 | 2019-11-22 | 0.27 | / | 无 | 无 | 0.84 | / | / | / | /
10 | 黄鹤水厂 | 黄鹤水厂 | 2019-11-15 | 0.25 | / | 无 | 无 | 0.71 | / | / | / | /
11 | 冷水水厂 | 冷水水厂 | 2019-11-03 | 0.29 | / | 无 | 无 | 0.82 | / | / | / | /
12 | 枫木水厂 | 枫木水厂 | 2019-11-07 | 0.3 | / | 无 | 无 | 0.67 | / | / | / | /
13 | 桥头水厂 | 桥头水厂 | 2019-11-20 | 0.44 | / | 无 | 无 | 0.7 | / | / | / | /
14 | 大歇水厂 | 大歇水厂 | 2019-11-10 | 0.25 | / | 无 | 无 | 0.32 | / | / | / | /
15 | 鱼池水厂 | 鱼池水厂 | 2019-11-02 | 0.38 | / | 无 | 无 | 0.59 | / | / | / | /